## FASE 1
CUADRO DE CARGAS FASE 1 PARQUE GIRARDOTA
SELECCIÓN DE CONDUCTORES POR CAPACIDAD DE CORRIENTE Y REGULACIÓN
INFORMACIÓN DEL CIRCUITO | [8 empty] | CARGA |  |  |  |  | CORRIENTES (A) |  |  |  |  | POR CAPACIDAD | [5 empty] | POR REGULACIÓN |  |  | REGULACIÓN | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (kA) | PERDIDAS ( kW )
NUMERO DE CIRCUITO | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR | DESCRIPCIÓN DE LA CARGA | CONDUIT | No. DE USUSARIOS | POTENCIA UNITARIA SEGÚN RA8-009 | POTENCIA TOTAL (kVA) |  | SISTEMA: TRIFÁSICO (T) MONOFÁSICO (M) | FACTOR DE POTENCIA fp (%) | EFICIENCIA Ef (%) | VOLTAJE ( V ) | LONGITUD DEL CIRCUITO ( m ) | CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA) | CORRIENTE NOMINAL (NPA) | LETRA CÓDIGO ROTOR BLOQEADO | CONDUCTORES POR FASE | CONDUCTORES POR CONDUIT | Identificación | CALIBRE (AWG/kcmil) | MEDIO DE TENDIDO CONDUIT (C), BANDEJA (B) | Imáxf >= Icarga Imáxf Icarga (A) (A) |  | CONDUCTORES POR FASE | Identificación | CALIBRE (AWG/kcmil) | Imáxf (A) | SISTEMA: TRIFÁSICO (T) MONOFÁSICO (M) | ESTADO ESTABLE: (< 3%)
Cto. No. | Alimentador | Descripción | Conduit |  |  | Potencia (kVA) |  | Sistema |  |  | Voltaje (V) | Longitud (m) | FLA (A) | NPA (A) | LETRA CÓDIGO | Cond./Fase | Cond./Conduit | Identificación | AWG/kcmil | Medio | Imáxf (A) | Icarga (A) | Cond./Fase | Identificación | AWG/kcmil | Imáxf (A) | Sistema | Reg. Estable (%) | Icorto.cto. (kA) | Perdidas (W)
1 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No.1 CANCHA DE FUTBOL | C1 | 1 | 1.02 | 11.4 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 280 | 29.9172 | 29.9172 | G | 1 | 3 | 10 | 1/0 | C | 141 | 37.3966 | 1 | 10 | 1/0 | 149.5 | T | 2.8557 | 30.7657 | 0.29601
2 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No.2 CANCHA DE FUTBOL | C2 | 1 | 1.02 | 11.4 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 470 | 29.9172 | 29.9172 | G | 1 | 3 | 13 | 4/0 | C | 216.2 | 37.3966 | 1 | 13 | 4/0 | 234 | T | 2.8669 | 61.6578 | 0.26086
3 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No 3 CANESTENIA | C3 | 1 | 1.02 | 5 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 380 | 13.1216 | 13.1216 | G | 1 | 3 | 9 | 2 | C | 108.1 | 16.402 | 1 | 9 | 2 | 115 | T | 2.6384 | 19.3371 | 0.1288
4 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No 4 AULA AMBIENTAL | C4 | 1 | 1.02 | 5 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 110 | 13.1216 | 13.1216 | G | 1 | 3 | 6 | 8 | C | 47 | 16.402 | 1 | 6 | 8 | 50 | T | 2.723 | 4.8124 | 0.14541
5 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No. 5 CANCHA MULTIPLE 1 | C5 | 1 | 1.02 | 2 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 130 | 5.2486 | 5.2486 | G | 1 | 3 | 5 | 10 | C | 32.9 | 6.5608 | 1 | 5 | 10 | 35 | T | 1.9519 | 3.0254 | 0.0423
6 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No. 6 CANCHA MULTIPLE 2 | C6 | 5 | 1.02 | 2 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 135 | 5.2486 | 5.2486 | G | 1 | 3 | 5 | 10 | C | 32.9 | 6.5608 | 1 | 5 | 10 | 35 | T | 2.027 | 3.0254 | 0.043927
7 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No 7 AUDITORIO | C7 | 17 | 1.02 | 5 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 125 | 13.1216 | 13.1216 | G | 1 | 3 | 7 | 6 | C | 61.1 | 16.402 | 1 | 7 | 6 | 65 | T | 1.9866 | 7.6497 | 0.1038
8 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No 8 ILUMINACION | C8 | 17 | 1.02 | 5 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 480 | 13.1216 | 13.1216 | G | 1 | 3 | 10 | 1/0 | C | 141 | 16.402 | 1 | 10 | 1/0 | 149.5 | T | 2.1471 | 30.7657 | 0.097617
9 | Trafo No. 1 | CIRCUITO No 9 GARITA | C9 | 17 | 1.02 | 3 | kVA | T | 100 | 100 | 220 | 20 | 7.873 | 7.873 | G | 1 | 3 | 4 | 12 | C | 23.5 | 9.8412 | 1 | 4 | 12 | 25 | T | 0.74418 | 1.9038 | 0.024404
Note on P4: NEC,1999 Tabla 430-7(b)
Note on S4: No. EN LA COLUMNA DE ORDENAMIENTO DE LA BASE DE DATOS
Note on U4: C: CONDUIT B: BANDEJA, APLICA PARA CALIBRES >= 1/0
Note on Y4: No. EN LA COLUMNA DE ORDENAMIENTO DE LA BASE DE DATOS

## C.I.&0-2kV
| FACTOR DE POTENCIA |  |  |  | DERRATEO POR TEMPERATURA AMBIENTE | [13 empty] | LETRA CÓDIGO PARA ROTOR
| ESTADO ESTABLE |  | 0.9 |  | (ºC) | FACTOR 75ºC | FACTOR 90ºC | [11 empty] | BLOQUEADO (NEC,99 - Tabla 430-7(b)
| ESTADO TRANSITORIO |  | 0.4 |  | 20 | 1.05 | 1.04 | [11 empty] | LETRA CÓDIGO | kVA/HP
[5 empty] | 30 | 1 | 1 | [11 empty] | A | 3.14
| TEMPERATURAS BÁSICAS DEL CABLE (ºC) |  |  |  | 35 | 0.94 | 0.96 | [11 empty] | B | 3.54
| AISLAMIENTO DEL CABLE |  | 75 |  | 40 | 0.88 | 0.91 | [11 empty] | C | 3.99
| MÁXIMA DEL AISLAMIENTO |  | 150 |  | 45 | 0.82 | 0.87 | [11 empty] | D | 4.49
[5 empty] | 50 | 0.75 | 0.82 | [11 empty] | E | 4.99
| PARA CÁLCULO DE CAPACIDAD CORTOCIRCUITO |  |  |  | 55 | 0.67 | 0.76 | [11 empty] | F | 5.59
| TIEMPO DE DESPEJE (s) |  | 0.033 | [15 empty] | G | 6.29
[19 empty] | H | 7.09
| BANDEJA DESCUBIERTA |  | BD |  | MAS DE 3 CONDUCTORES |  |  | DERRATEO BANDEJAS NEC,99 318-11 | [10 empty] | J | 7.99
| BANDEJA CUBIERTA |  | BC |  | EN CONDUIT |  |  | RANGO CALIB. | DESCUBIERTA | CUBIERTA | [8 empty] | K | 8.99
| BANDEJA A SER UTILIZADA |  | BD |  | No. DE COND. | FACTOR |  | 18 - 2 | NA | NA | [8 empty] | L | 9.99
[5 empty] | 4 a 6 | 0.8 |  | 1/0 - 500 | 0.65 | 0.6 | [8 empty] | M | 11.19
|  | TEMPERATURA AMBIENTE |  |  | 7 a 9 | 0.7 |  | 600 - 1000 | 1 | 0.7 | [8 empty] | N | 12.49
|  | FACTOR | (ºC) |  | 10 a 20 | 0.5 |  |  | 0.75 | [9 empty] | P | 13.99
|  | 0.94 | 35 |  | 21 a 30 | 0.45 | [12 empty] | R | 15.99
[11 empty] | BANDEJA - 310-17 (NEC,99) |  | CONDUIT - 310-16 (NEC,99) |  | FACOMEC/TABLA 8 (NEC,99) |  | BANDEJA - 310-20 (NEC,99) |  | S | 17.99
Orden | AWG | IMPEDANCIAS(W/km), 75ºC |  |  | AMPERIOS POR CONDUCTOR - TABLA 310-16 |  |  |  |  | AMP/DERAT | AMP | AMP | AMP | AMP | AREA | AREA | AMP | AMP | T | 19.99
| kcmil | Rdc | Rac | Xac | 3 cbxcond | 4 a 6 cb | 7 a 9 cb | 10 a 20 cb | 21 a 30 cb | BANDEJA | 90°C | 75°C | 90°C | 75°C | (mm²) | (cmil) | 90°C | 75°C | U | 22.39
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | V | > 22,4
1 | 18 | 26.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0.823 | 1624.2349
2 | 16 | 16.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 1.31 | 2585.3557
3 | 14 | 10.3023 | 10.1711 | 0.23951 | 18.8 | 15.04 | 13.16 | 9.4 | 8.46 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 2.08 | 4104.9923
4 | 12 | 6.4964 | 6.562 | 0.22311 | 23.5 | 18.8 | 16.45 | 11.75 | 10.575 | 25 | 40 | 35 | 30 | 25 | 3.31 | 6532.4637
5 | 10 | 4.0684 | 3.9372 | 0.2067 | 32.9 | 26.32 | 23.03 | 16.45 | 14.805 | 35 | 55 | 50 | 40 | 35 | 5.26 | 10380.894
6 | 8 | 2.5526 | 2.5592 | 0.21327 | 47 | 37.6 | 32.9 | 23.5 | 21.15 | 50 | 80 | 70 | 55 | 50 | 8.367 | 16512.7263 | 66 | 57
7 | 6 | 1.611 | 1.6077 | 0.20998 | 61.1 | 48.88 | 42.77 | 30.55 | 27.495 | 65 | 105 | 95 | 75 | 65 | 13.3 | 26248.2682 | 89 | 76
8 | 4 | 1.0105 | 1.0171 | 0.19686 | 79.9 | 63.92 | 55.93 | 39.95 | 35.955 | 85 | 140 | 125 | 95 | 85 | 21.15 | 41740.6671 | 117 | 101
9 | 2 | 0.63651 | 0.6562 | 0.18702 | 108.1 | 86.48 | 75.67 | 54.05 | 48.645 | 115 | 190 | 170 | 130 | 115 | 33.62 | 66350.8855 | 158 | 135
10 | 1/0 | 0.40028 | 0.39372 | 0.18046 | 141 | 112.8 | 98.7 | 70.5 | 63.45 | 149.5 | 260 | 230 | 170 | 150 | 53.49 | 105565.4035 | 214 | 183
11 | 2/0 | 0.31727 | 0.3281 | 0.17717 | 164.5 | 131.6 | 115.15 | 82.25 | 74.025 | 172.25 | 300 | 265 | 195 | 175 | 67.43 | 133076.7462 | 247 | 212
12 | 3/0 | 0.25132 | 0.2592 | 0.17061 | 188 | 150.4 | 131.6 | 94 | 84.6 | 201.5 | 350 | 310 | 225 | 200 | 85.02 | 167791.5611 | 287 | 245
13 | 4/0 | 0.19948 | 0.2067 | 0.16733 | 216.2 | 172.96 | 151.34 | 108.1 | 97.29 | 234 | 405 | 360 | 260 | 230 | 107.2 | 211564.9888 | 335 | 287
14 | 250 | 0.16897 | 0.17717 | 0.17061 | 239.7 | 191.76 | 167.79 | 119.85 | 107.865 | 263.25 | 455 | 405 | 290 | 255 | 127 | 250641.358 | 374 | 320
15 | 300 | 0.14075 | 0.14764 | 0.16733 | 267.9 | 214.32 | 187.53 | 133.95 | 120.555 | 295.75 | 505 | 455 | 320 | 285 | 152 | 299980.208 | 419 | 359
16 | 350 | 0.12041 | 0.12796 | 0.16405 | 291.4 | 233.12 | 203.98 | 145.7 | 131.13 | 328.25 | 570 | 505 | 350 | 310 | 177 | 349319.058 | 464 | 397
17 | 400 | 0.10532 | 0.11484 | 0.16077 | 314.9 | 251.92 | 220.43 | 157.45 | 141.705 | 354.25 | 615 | 545 | 380 | 335 | 203 | 400631.462 | 503 | 430
18 | 500 | 0.08465 | 0.095149 | 0.15749 | 357.2 | 285.76 | 250.04 | 178.6 | 160.74 | 403 | 700 | 620 | 430 | 380 | 253 | 499309.162 | 580 | 496
19 | 600 | 0.070213 | 0.082025 | 0.15749 | 394.8 | 315.84 | 276.36 | 197.4 | 177.66 | 690 | 780 | 690 | 475 | 420 | 304 | 599960.416 | 647 | 553
20 | 750 | 0.056105 | 0.068901 | 0.15749 | 446.5 | 357.2 | 312.55 | 223.25 | 200.925 | 785 | 885 | 785 | 535 | 475 | 380 | 749950.52 | 747 | 638
21 | 1000 | 0.042325 | 0.059058 | 0.15093 | 512.3 | 409.84 | 358.61 | 256.15 | 230.535 | 935 | 1055 | 935 | 615 | 545 | 507 | 1000591.878 | 879 | 748
FORMULAS :
| FACTOR DE REGULACIÓN |  | FR= | ((((Rac*PF+Xac*@SENO(@ACOS(PF)))*@RAIZ(3))/(10*V))) |  |  |  | TRIFASICA
|  |  | FR= | ((((Rac*PF+Xac*@SENO(@ACOS(PF)))*2))/(10*V))) |  |  |  | MONOFASICA | [8 empty] | 2637
| CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO |  | Icc= | CM*@RAIZ((0.0297*@LOG((T2+234)/(T1+234))/T))
| PERDIDAS |  | P= | 3*I²*R*L/1000
|  |  | P= | 2*I²*R*L/1000
Note on R20: DOS O TRES CONDUCTORES SOPORTADOS EN MENSAJERO O ARREGLO TRIANGULAR EN BANDEJA CON SEPARACIÓN DE 2,15 VECES EL DIAMETRO DEL CONDUCTOR