## Hoja1
| Aparato | Caudal L/min | Caudal L/s | Presion Flujo kPa | Presion Flujo kPa
| Lavamanos | 1.5 | 0.025 | 55 | 5.5
| Poceta | 11 | 0.18333 | 55 | 5.5
| Inodoro | 23 | 0.38333 | 138 | 13.8
| Orinal | 45 | 0.75 | 172 | 17.2
| Tramo | Tipo aparato sanitario
|  | Lavamanos | Inodoro | Orinal | Poceta
| Piso 1 | 3 | 4 | 1 | 0
| Piso 2 | 2 | 3 | 0 | 1
| Piso 3 | 0 | 0 | 0 | 1
Tramo | No. de aparatos sanitarios | Factor de simultaneidad | Q máximo posible (l/s) | Q máximo probable (l/s) | Diámetro mínimo (in) | Diámetro nominal (in) | Diámetro efectivo (m) | Velocidad real (m/s)
Piso 1 | 8 | 0.38 | 2.3583 | 0.89617 | 0.56 | 0.75 | 0.02181 | 2.3988
Piso 2 | 6 | 0.45 | 1.3833 | 0.6225 | 0.56 | 0.75 | 0.02181 | 1.6662
Piso 3 | 1 | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.35 | 0.5 | 0.0166 | 0.8471
| Tramo | Tipo aparato sanitario
|  | Lavamanos | Inodoro | Orinal | Poceta
| Tramo 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Tramo 3-4 | 0 | 3 | 0 | 0
| Tramo 5-6 | 1 | 1 | 1 | 0
| Tramo 7-8 | 1 | 1 | 0 | 1
| Tramo 8-9 | 1 | 2 | 0 | 0
| Tramo 9-10 | 0 | 0 | 0 | 1
Tramo | No. de aparatos sanitarios | Factor de simultaneidad | Q máximo posible (l/s) | Q máximo probable (l/s) | Diámetro mínimo (in) | Diámetro nominal (in) | Diámetro efectivo (m) | Velocidad real (m/s)
Tramo 1-2 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.0166 | 0.23103
Tramo 3-4 | 3 | 0.71 | 1.15 | 0.8165 | 0.56 | 0.75 | 0.02181 | 2.1855
Tramo 5-6 | 3 | 0.71 | 1.1583 | 0.82242 | 0.56 | 0.75 | 0.02181 | 2.2014
Tramo 7-8 | 3 | 0.71 | 0.59167 | 0.42008 | 0.56 | 0.75 | 0.02181 | 1.1244
Tramo 8-9 | 3 | 0.71 | 0.79167 | 0.56208 | 0.56 | 0.75 | 0.02181 | 1.5045
Tramo 9-10 | 1 | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.35 | 0.5 | 0.0166 | 0.8471